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REPORTE DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO INICIAL

	1.- OBJETIVO:
Hacer un reporte de servicio de levantamiento inicial, aprendiendo las necesidades del cliente y las condiciones actuales de su proceso o sistema, para poder analizar el caso y poder realizarle una propuesta o cotización de servicio.

	2.- ALCANCE:
Aplica para el personal aprobado como competente que realiza el reporte de servicio de levantamiento inicial.



	3.- DESEMPEÑO 1: Seguridad (Utilizar equipo de protección personal)


	DESCRIPCIÓN
	DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS SI APLICA

	Revisar que el equipo de protección no presente daños
	Casco (✓)
Lentes (✓)
Chaleco (✓)
Guantes (✓)
Zapatos (✓)

	Evidencia del buen estado de equipo de seguridad (Fotografía)
	(✓)
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	Portando el equipo de protección personal, en buenas condiciones en sitio.
	(✓)

	Evidencia de portación del equipo de seguridad (Fotografía)
	(✓)
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DESEMPEÑO 2: Acudir al sitio para recabar la información básica


	DATOS GENERALES
	DESCRIPCIÓN

	Fecha y hora del levantamiento de datos
	3 Febrero 2023  9:11 am

	Nombre de quien elabora el registro
	David Herrera Cañedo

	Firma de quien elabora el registro
	[image: ]

	Correo Electrónico de quien elabora el registro
	dherrera@coinsamatik.com

	Nombre de quien solicita el proyecto
	Daniel Lizarraga

	Firma de quien solicita el proyecto
	[image: ]

	Correo electrónico de quien solicita el proyecto
	Daniel.lizarraga@hanka.com.mx





	DATOS DEL POZO / APROVECHAMIENTO
	DESCRIPCIÓN

	Nombre del titular de la concesión / Asignación
	Ramón Francisco Juan Antonio y Jorge Luis Bernal arcoamarillo 

	Número del Pozo / Aprovechamiento
	02SON100783/09APGR07

	Nombre de la localidad / Nombre del ejido / Predio
	Mesa del Seri

	Estado
	Sonora

	Municipio
	Hermosillo 

	Código Postal / Kilometraje
	No aplica. 83303

	Referencias de ubicación
	Camino de la mesa del Seri a san Bartolo #501

	Profundidad del Pozo / Aprovechamiento
	Concesión 12 m/ Empresa Perforadora 79 m 






	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CONSECIÓN
	GRADOS DECIMALES (DD)
	UTM

	LONGITUD                                                                                                     Long: -110.793889
	110° 50’ 22.8” / 110° 47´ 38.0”
	3223227.919165

	LATITUD                                                                                                             Lat: 29.137417
	29° 07’ 32.5” / 29° 8´ 14.7”
	520048.621661
















	UBICACIÓN UTM DE LA BOMBA
	LATITUD
	LONGITUD

	Ubicar con equipo de localización el lugar en latitud y longitud
	519939.733 E
	3223250.914 N                12 R
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	Captura de pantalla de localización
	(✓)

	Nivel de cobertura celular (-dB)
	-99

	

	Evidencia de nivel de cobertura celular (Fotografía)
	(✓)
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	DATOS DEL BOMBEO
	DESCRIPCIÓN

	Tipo de bomba (Vertical, Horizontal, Sumergible)
	Sumergible

	Marca de la bomba
	Franklin Electric/ Altamira kor15 R150-5-1C-D4

	Bomba ha sido reparada (SI / NO, cuántas veces).
	Bomba nueva instalada 25/Junio/ 2022

	Tipo de arranque (Variador, Arrancador Suaves, ATR, ATP)
	ATP

	Gasto de Operación (m3/h)
	144 -> Concesión 

	Capacidad de la bomba (HP del motor)
	15 HP

	Fotografía de la placa de datos del motor
	                                                                                                                         (✓)
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	Voltaje de operación equipo de bombeo
	220 VAC

	Medición de Voltajes actuales:
	

	V1-V2
	230.4 VAC

	V1-V3
	227.4 VAC

	V2-V3
	229.1 VAC

	Medición de Corrientes actuales:
	

	A1
	45.7

	A2
	47.5

	A3
	45.5

	Fotografía de evidencia mediciones eléctricas
	                                                                                                                          (   )
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	Existencia de incrustaciones (Bajo, Medio, Alto, Desconocido)
	No hay 

	Antigüedad de la Tubería (Meses/Años)
	14 años 

	Estudios de calidad del agua (Resultados)
	Si 

	Tipo de descarga (libre / a presión)
	Presión / Libre

	Material de la tubería
	Galvanizado 

	Cédula de la tubería
	40

	Tomar fotografías de la estructura existente (mínimo 2)
	                                                                                                                                       (✓)
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DESEMPEÑO 3: Obtener características geométricas e hidráulicas del tren de descarga encontrado


	DATOS
	MEDICIÓN

	Medición de perímetro con cinta métrica (cm):
(2 aguas arriba, 2 aguas abajo)
	2 Aguas arriba
	36.3 cm

	
	
	36.3 cm

	
	2 Aguas abajo
	36.3 cm

	
	
	36.4 cm

	Perímetro promedio (cm):
	36.32 cm

	Cálculo de diámetro exterior de la tubería (cm),   DEcm = P / π  =
	11.56 cm

	Cálculo de diámetro en sistema inglés (in),  Dein = Decm / 2.54  =
	4.55 

	Diámetro Nominal DN =
	4”

	
	

	Mide con cinta métrica las longitudes de los tramos rectos de tubería aguas arriba y aguas abajo donde se ubica / ubicara el sistema de medición
	Aguas arriba
	20.7 cm

	
	Aguas abajo
	26.7 cm

	Cumple con 10 diámetros aguas arriba y 5 aguas abajo (Si / No)
	Aguas arriba
	NO

	
	Aguas abajo
	NO

	Realizar croquis de tren de medición en la hoja correspondiente
	(✓)

	Mide con cinta métrica la longitud de la tubería de la estructura existente
	(✓)

	Inventario de los componentes del tren de descarga
	
Manómetro (✓)
Válvula aliviadora de presión (✘)
Cuello de Ganso (✓)
Válvula de admisión / expulsión de aire (✘)
Junta mecánica (✘)
Válvula Check (✓)
Medidor instalado (✓)
Válvula seleccionadora (✓)
Filtro canasta (✓)
Silletas / Atraques (✓)
Válvula de globo / bola (✘)
Válvula Contra Golpe de Ariete (✘)






	ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR INSTALADO

	Solicitar al usuario el certificado de calibración del medidor
	No hay                                                                                                                    (  NO )

	Evidencia del certificado de calibración del medidor
	No hay                                                                                                                    (  NO )

	Arranque manual, se enciende cuando se ocupa

100/4.79= 20.87 l/s
100/4.95= 20.20 l/s
100/4.85= 20.61 l/s
100/4.89= 20.44 l/s

	Número de certificado
	No hay 

	Marca
	Dorot 

	Modelo
	DIM – B

	Número de serie
	12-012697

	Incertidumbre máxima
	No se tiene 

	Error máximo
	No se tiene 

	CÁLCULAR VALOR ESTIMADO DEL GASTO

	Como en el punto de la máxima de eficiencia de la bomba la velocidad del flujo (V) es de 2 m/s, la estimación se hará multiplicando esta velocidad por el área hidráulica de la tubería
	

	DATOS NECESARIOS

	Diámetro exterior de la tubería:
	11.561015 cm ->    0.115610
	m

	Espesor de la tubería:
	0.00602
	m

	Diámetro Interior de la tubería (m), DI = DE – (2 x Espesor) =
	0.10357
	m

	Área hidráulica, A =  π (DI2)/4 =
	0.008424
	m2

	

	Q = V*A = 2 * _______ =
	0.016848
	m3/s

	Q = V*A = 2 * _______ * 3600 =
	60.6528
	m3/h




	OBSERVACIONES ADICIONALES

	· Salida del pozo; 3 tomas 3 usos: industrial, pecuario y agrícola.
· Profundidad de la bomba
· Industrial – Planta – Mezclas – Primero al tinaco, siempre y de ahí se rebombea.
· Agrícola – 10 hectáreas de Agave
· Pecuario
· En junio se cambiaron 5 tramos de la columna del pozo
· No se ven incrustaciones en la tubería
· Se enviarán datos de la bomba por correo 
· Se enviará título de concesión
· Se enviará estudio de calidad del agua
· Se enviará dato de la presión 





	DATOS
	DESCRIPCIÓN

	Fecha y hora del término del levantamiento de datos
	3 de febrero de 2023 10:30 am

	Nombre de quien elabora el registro
	David Herrera Cañedo

	Firma de quien elabora el registro
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	Nombre de quien solicita el proyecto
	Daniel Lizarraga

	Firma de quien solicita el proyecto
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	CROQUIS DEL TREN DE DESCARGA
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		Elaboró
	GUILLERMO VELEZ

	Autorizó
	ARTURO GIL



	Este documento es CONFIDENCIAL: no se autoriza la reproducción, salida y/o distribución externa sin el consentimiento por escrito del Gerente Técnico de COINSAMATIK PSI.
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