1.- OBJETIVO: Hacer un reporte de servicio de levantamiento inicial, aprendiendo las necesidades del cliente y las condiciones actuales de su proceso o sistema, para poder analizar el caso y poder realizarle una propuesta o cotización de servicio.

2.- ALCANCE: Aplica para el personal aprobado como competente que realiza el reporte de servicio de levantamiento inicial.

| 3.- DESEMPEÑO 1: Seguridad (Utilizar equipo de protección personal) |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS SI APLICA |
| Revisar que el equipo de protección no presente daños | Casco (✓) Lentes (✓) Chaleco (✓) Guantes (✓) Zapatos (✓) |
| Evidencia del buen estado de equipo de seguridad (Fotografía) | (✓) |
| Portando el equipo de protección personal, en buenas condiciones en sitio. | (✓) |
| Evidencia de portación del equipo de seguridad (Fotografía) | (✓) |
| DESEMPEÑO 2: Acudir al sitio para recabar la información básica |  |
| DATOS GENERALES | DESCRIPCIÓN |
| Fecha y hora del levantamiento de datos | 3 Febrero 2023 9:11 am |
| Nombre de quien elabora el registro | David Herrera Cañedo |
| Firma de quien elabora el registro |  |
| Correo Electrónico de quien elabora el registro | dherrera@coinsamatik.com |
| Nombre de quien solicita el proyecto | Daniel Lizarraga |
| Firma de quien solicita el proyecto |  |
| Correo electrónico de quien solicita el proyecto | Daniel.lizarraga@hanka.com.mx |

| DATOS DEL POZO / APROVECHAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Nombre del titular de la concesión / Asignación | Ramón Francisco Juan Antonio y Jorge Luis Bernal arcoamarillo |
| Número del Pozo / Aprovechamiento | 02SON100783/09APGR07 |
| Nombre de la localidad / Nombre del ejido / Predio | Mesa del Seri |
| Estado | Sonora |
| Municipio | Hermosillo |
| Código Postal / Kilometraje | No aplica. 83303 |
| Referencias de ubicación | Camino de la mesa del Seri a san Bartolo #501 |
| Profundidad del Pozo / Aprovechamiento | Concesión 12 m/ Empresa Perforadora 79 m |

| UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CONSECIÓN | GRADOS DECIMALES (DD) | UTM |
| --- | --- | --- |
| LONGITUD Long: -110.793889 | 110° 50’ 22.8” / 110° 47´ 38.0” | 3223227.919165 |
| LATITUD Lat: 29.137417 | 29° 07’ 32.5” / 29° 8´ 14.7” | 520048.621661 |

| UBICACIÓN UTM DE LA BOMBA | LATITUD | LONGITUD |
| --- | --- | --- |
| Ubicar con equipo de localización el lugar en latitud y longitud | 519939.733 E | 3223250.914 N 12 R |
| Captura de pantalla de localización | (✓) |  |
| Nivel de cobertura celular (-dB) | -99 |  |
| Evidencia de nivel de cobertura celular (Fotografía) | (✓) |  |

| DATOS DEL BOMBEO | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de bomba (Vertical, Horizontal, Sumergible) | Sumergible |  |  |
| Marca de la bomba | Franklin Electric/ Altamira kor15 R150-5-1C-D4 |  |  |
| Bomba ha sido reparada (SI / NO, cuántas veces). | Bomba nueva instalada 25/Junio/ 2022 |  |  |
| Tipo de arranque (Variador, Arrancador Suaves, ATR, ATP) | ATP |  |  |
| Gasto de Operación (m3/h) | 144 -> Concesión |  |  |
| Capacidad de la bomba (HP del motor) | 15 HP |  |  |
| Fotografía de la placa de datos del motor | (✓) |  |  |
| Voltaje de operación equipo de bombeo | 220 VAC |  |  |
| Medición de Voltajes actuales: |  |  |  |
| V1-V2 | 230.4 VAC |  |  |
| V1-V3 | 227.4 VAC |  |  |
| V2-V3 | 229.1 VAC |  |  |
| Medición de Corrientes actuales: |  |  |  |
| A1 | 45.7 |  |  |
| A2 | 47.5 |  |  |
| A3 | 45.5 |  |  |
| Fotografía de evidencia mediciones eléctricas | ( ) |  |  |
| Existencia de incrustaciones (Bajo, Medio, Alto, Desconocido) | No hay |  |  |
| Antigüedad de la Tubería (Meses/Años) | 14 años |  |  |
| Estudios de calidad del agua (Resultados) | Si |  |  |
| Tipo de descarga (libre / a presión) | Presión / Libre |  |  |
| Material de la tubería | Galvanizado |  |  |
| Cédula de la tubería | 40 |  |  |
| Tomar fotografías de la estructura existente (mínimo 2) | (✓) |  |  |
| DESEMPEÑO 3: Obtener características geométricas e hidráulicas del tren de descarga encontrado |  |  |
| DATOS | MEDICIÓN |  |
| Medición de perímetro con cinta métrica (cm): (2 aguas arriba, 2 aguas abajo) | 2 Aguas arriba | 36.3 cm |
|  |  | 36.3 cm |
|  | 2 Aguas abajo | 36.3 cm |
|  |  | 36.4 cm |
| Perímetro promedio (cm): | 36.32 cm |  |
| Cálculo de diámetro exterior de la tubería (cm), DEcm = P / π = | 11.56 cm |  |
| Cálculo de diámetro en sistema inglés (in), Dein = Decm / 2.54 = | 4.55 |  |
| Diámetro Nominal DN = | 4” |  |
| Mide con cinta métrica las longitudes de los tramos rectos de tubería aguas arriba y aguas abajo donde se ubica / ubicara el sistema de medición | Aguas arriba | 20.7 cm |
|  | Aguas abajo | 26.7 cm |
| Cumple con 10 diámetros aguas arriba y 5 aguas abajo (Si / No) | Aguas arriba | NO |
|  | Aguas abajo | NO |
| Realizar croquis de tren de medición en la hoja correspondiente | (✓) |  |
| Mide con cinta métrica la longitud de la tubería de la estructura existente | (✓) |  |
| Inventario de los componentes del tren de descarga | Manómetro (✓) Válvula aliviadora de presión (✘) Cuello de Ganso (✓) Válvula de admisión / expulsión de aire (✘) Junta mecánica (✘) Válvula Check (✓) Medidor instalado (✓) Válvula seleccionadora (✓) Filtro canasta (✓) Silletas / Atraques (✓) Válvula de globo / bola (✘) Válvula Contra Golpe de Ariete (✘) |  |

| ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR INSTALADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitar al usuario el certificado de calibración del medidor | No hay ( NO ) |  |
| Evidencia del certificado de calibración del medidor | No hay ( NO ) |  |
| Arranque manual, se enciende cuando se ocupa 100/4.79= 20.87 l/s 100/4.95= 20.20 l/s 100/4.85= 20.61 l/s 100/4.89= 20.44 l/s |  |  |
| Número de certificado | No hay |  |
| Marca | Dorot |  |
| Modelo | DIM – B |  |
| Número de serie | 12-012697 |  |
| Incertidumbre máxima | No se tiene |  |
| Error máximo | No se tiene |  |
| CÁLCULAR VALOR ESTIMADO DEL GASTO |  |  |
| Como en el punto de la máxima de eficiencia de la bomba la velocidad del flujo (V) es de 2 m/s, la estimación se hará multiplicando esta velocidad por el área hidráulica de la tubería |  |  |
| DATOS NECESARIOS |  |  |
| Diámetro exterior de la tubería: | 11.561015 cm -> 0.115610 | m |
| Espesor de la tubería: | 0.00602 | m |
| Diámetro Interior de la tubería (m), DI = DE – (2 x Espesor) = | 0.10357 | m |
| Área hidráulica, A = π (DI2)/4 = | 0.008424 | m2 |
| Q = V*A = 2 * _______ = | 0.016848 | m3/s |
| Q = V*A = 2 * _______ * 3600 = | 60.6528 | m3/h |

OBSERVACIONES ADICIONALES

- Salida del pozo; 3 tomas 3 usos: industrial, pecuario y agrícola. - Profundidad de la bomba - Industrial – Planta – Mezclas – Primero al tinaco, siempre y de ahí se rebombea. - Agrícola – 10 hectáreas de Agave - Pecuario - En junio se cambiaron 5 tramos de la columna del pozo - No se ven incrustaciones en la tubería - Se enviarán datos de la bomba por correo - Se enviará título de concesión - Se enviará estudio de calidad del agua - Se enviará dato de la presión

| DATOS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Fecha y hora del término del levantamiento de datos | 3 de febrero de 2023 10:30 am |
| Nombre de quien elabora el registro | David Herrera Cañedo |
| Firma de quien elabora el registro |  |
| Nombre de quien solicita el proyecto | Daniel Lizarraga |
| Firma de quien solicita el proyecto |  |

CROQUIS DEL TREN DE DESCARGA